Протокол общественных слушаний по проекту

«Реконструкция межплощадочных очистных сооружений и канализационных сетей технических комплексов 11П591 и 11П592 (космодром Байконур)».

Дата проведения: 12 декабря 2014 года.

Место проведения: г. Байконур, проспект Королева, 36.

Общественные слушания организованы филиалом ФГУП «ЦЭНКИ» – «Космический центр «Южный». Информация о проведении общественных слушаний доведена до сведения общественности посредством публикации в городской газете «Байконур» от 21.11.2014, а также на официальном сайте администрации г. Байконур в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Участвовали: представители Администрации города Байконур, НИЦ «Гарыш экология», филиала ФГУП «ЦЭНКИ» – «Космический центр «Южный», Департамента экологии по Кзыл-Ординской области (список участников общественных слушаний прилагается).

Повестка дня общественных слушаний:

- Доклад «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений проекта строительства КОС». До 20 минут.

- Вопросы по докладу.

- Доклад  «Оценка воздействия на окружающую среду проекта строительства КОС». До 20 минут.

- Вопросы по докладу.

- Прения.

- Обсуждение проекта протокола заседания.

- Заключительное слово председателя общественных слушаний.

Общественные слушания открыл начальник отдела природоохранных мероприятий, водоснабжения и водоотведения Управления городского хозяйства администрации г. Байконур С.А. Коженков.

С.А.Коженков: - Уважаемые участники слушаний!

Филиалом ФГУП «ЦЭНКИ» – «Космический центр «Южный» сегодня проводятся общественные слушания по материалам проекта «Реконструкция межплощадочных очистных сооружений и канализационных сетей технических комплексов 11П591 и 11П592 (космодром Байконур)».

Слушания проводятся при поддержке и участии представителей администрации г. Байконур, Департамента экологии по Кызылординской области.

В соответствии с требованиями Правил проведения общественных слушаний, которые устанавливают порядок проведения общественных слушаний с целью обсуждения проекта, должны быть утверждены повестка дня, регламент, избраны председатель и секретарь слушаний.

Предлагаю избрать председателем общественных слушаний Москалева Михаила Трофимовича - начальника Управления по работе с общественными формированиями администрации г.Байконур и секретарем – Андриевскую Галину Владиславовну, специалиста отдела экологического контроля Комплекса «Служба экологического контроля и мониторинга» филиала ФГУП «ЦЭНКИ» – «Космический центр «Южный».

У кого какие возражения? Другие кандидатуры? Тогда прошу проголосовать, кто за, поднимите руки. Принято единогласно.

Слово для дальнейшего ведения слушаний предоставляется председателю общественных слушаний – Москалеву Михаилу Трофимовичу.

М.Т.Москалев: - Уважаемые товарищи!

Спасибо за доверие, есть предложение открыть общественные слушания. Прежде всего, необходимо утвердить повестку дня нашей работы и регламент.

Вопросы по предлагаемой повестке и регламенту будут или нет? Нет. Кто за это предложение, прошу проголосовать. Кто против? Единогласно.

Предлагается вопросы задавать докладчикам в конце выступления.

В соответствии с требованиями действующего законодательства информация о предстоящих слушаниях была размещена в средствах массовой информации. Объявление о слушаниях было опубликовано в газете «Байконур», а также на официальном сайте администрации г. Байконур в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

На слушания приглашены как специалисты, так и все желающие. По результатам слушаний будет оформлен протокол и, кроме этого, можно будет в течение месяца после слушаний направить свои замечания и предложения в адрес филиала ФГУП «ЦЭНКИ» – «Космический центр «Южный» в письменном виде.

И последнее: если к докладчикам будут вопросы, то прошу называть свою фамилию, имя, отчество и место работы так как все вопросы и ответы будут записываться для включения в протокол.

Если вопросов нет, то приступаем к первому докладу.

Слово предоставляется Щеколдину Алефтину Григорьевичу, начальнику отдела технического контроля и обеспечения работы КОС Комплекса «Служба экологического контроля и мониторинга» филиала ФГУП «ЦЭНКИ» - «Космический центр «Южный».

Доклад «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений проекта строительства КОС».

А.Г.Щеколдин: - Проектируемые к строительству локальные очистные сооружения предназначены для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод от объектов площадок 2Ж, 2Б, 112, 113, 113Г, 114А, 254. Очистка  сточных  вод  будет  осуществляться  на  оборудовании  завода-изготовителя - «RESETILOVS un CO», которые представляют собой локальные очистные сооружения биологической очистки сточных вод блочно-модульного типа.

Станция  представляет  собой  контейнерные  модули  заводской  готовности. Производительность  станции  составляет 800м3/сут.  Предусмотрено  исполнение  двух технологических  линий  блока  емкостей,  производительностью 400м3/сут.  каждая,  с  общим блоком  механической  очистки  и  блоком  обезвоживания  осадка.  Блок  емкостей  выполнен  из нержавеющей  стали.  Оборудование  станции  размещается  в  отапливаемом  помещении  с  целью обеспечения температурного режима очистки.

Комплектация оборудования включает:

1. Технологические модули заводской  готовности, размещаемые в Техническом корпусе:

-  блок механической очистки,

-  блок ёмкостей для первичной и вторичной (биологической) очистки (2 технологические линии), в том числе:

-  усреднитель,

-  минерализатор,

-  первичный осветлитель,

-  многокамерный аэротенк,

-  установка обеззараживания очищенного стока (2 шт.),

-  дозирующий комплекс коагулянта,

-  оборудование флокуляции,

-  блок обезвоживания осадка с насосной фильтрата.

2. Блок вспомогательных помещений, в том числе:

-  лаборатория, в том числе мебель и лабораторное оборудование,

-  бытовой  контейнер  (помещение  для  бытовых  нужд  обслуживающего

персонала), в том числе мебель и санитарно-техническое оборудование,

-  тамбур,

-  операторская, в том числе мебель,

-  офис, в том числе мебель,

-  мастерская (слесарная), в том числе оборудование,

-  склад.

3.  Комплекты  оборудования  для  объектов  строительства КОС/технологических модулей:

-  насосной станции подачи стоков,

-  оборудование насосной станции в аварийной емкости.

4. Оборудование и приборы:

-  панель мониторинга,

-  расходомер,

-  приборы для проведения стационарных анализов,

-  автоматический пробоотборник (суточный),

-  автоматический пробоотборник (часовой).

Технология работы КОС состоит из шести основных этапов:

- Подача стока.

Из насосной станции (КНС пл.115Б) сточные воды поступают на площадку КОС в блок механической очистки.

Сточные воды от пл. 113Г (Энергия) и 113Г (Прогресс) поступают в КНС подачи стока от вспомогательных помещений и далее в блок механической очистки.

- Механическая очистка.

Мусор удаляется на механической решетке тонкой очистки, который далее обезвоживается на гидравлическом прессе и сбрасывается в контейнер для обезвоженного мусора.

Затем в песколовке блока механической очистки происходит удаление песка, который далее обезвоживается на наклонном шнековом конвейере и сбрасывается в контейнер для обезвоженного песка.

- Усреднение сточных вод.

Механически очищенный сток по самотечным трубопроводам, оснащенным запорной арматурой, поступает в два параллельных усреднителя сточных вод блока емкостей для первичной и вторичной (биологической) очистки, где происходит аэрирование и усреднение сточных вод.

- Первичная и вторичная (биологическая) очистка.

Далее механически очищенные и усредненные сточные воды по напорным трубопроводам подаются в параллельные первичные осветлители блока емкостей для химически интенсифицированного осветления с целью удаления фосфора и основной части взвешенной органической составляющей.

После осветления сточные воды поступают в многокамерный аэротенк для глубокой биологической очистки, которая реализуется последовательным процессом MOND+ANAMMOX.

- Обеззараживание стоков.

Очищенный сток дезинфицируется ультрафиолетовыми лучами на специальных установках обеззараживания очищенного стока и самотеком отводится в наружную канализационную сеть очищенных сточных вод М4.

- Обезвоживание осадка.

Первичный осадок из первичных осветлителей автоматически, с помощью насосов первичного осадка, отводится в минерализатор, где происходит аэробная стабилизация осадка, который далее насосами подачи осадка минерализированного подается на обезвоживание.

В блоке обезвоживания осадок обрабатывается флокулянтом и обезвоживается на ленточном фильтр-прессе. Обезвоженный осадок сбрасывается в контейнер для обезвоженного осадка, затем вывозится на полигон ТБО.

Фильтрат отводится в усреднитель блока емкостей для первичной и вторичной (биологической) очистки.

Проектом предусматривается устройство КНС очищенных стоков, состоящей из двух стеклопластиковых колодцев. Каждый колодец оснащен одним рабочим и одним резервным насосами. От КНС очищенные стоки отводятся двумя напорными коллекторами на поля подземной фильтрации. Коллекторы разделены на ремонтные участки длинной 2 км, на каждом участке размещается камера переключения с системой задвижек.

Далее докладчик знакомит участников общественных слушаний с ситуационным планом, компоновкой помещений и схемой подключения. Затем разъясняет схему расположения карт полей подземной фильтрации с оросительной системой и расположение наблюдательных скважин на полях подземной фильтрации.

По существу данного вопроса доклад окончен.

М.Т.Москалев: - Спасибо, Алефтин Григорьевич. Товарищи, есть вопросы к докладчику?

С.А.Коженков: - Предусмотрено ли отопление данного комплекса?

А.Г.Щеколдин: - Отопление предусмотрено поставляемым оборудованием.

С.А.Коженков: - Можем ли мы использовать образующийся в процессе очистки осадок в качестве удобрения?

А.Г.Щеколдин: - Да, при соблюдении содержания загрязняющих веществ на уровне ПДК, получаемый осадок можно использовать для цветочных клумб и зеленых насаждений, то есть не плодовых деревьев и не для сельскохозяйственных культур.

М.Т.Москалев: - Если больше нет вопросов к докладчику, то предлагаю перейти к следующему докладу. Слово предоставляется Ворохову Александру Николаевичу, начальнику отдела экологического контроля Комплекса «Служба экологического контроля и мониторинга» филиала ФГУП «ЦЭНКИ» - «Космический центр «Южный».

Доклад «Оценка воздействия на окружающую среду проекта строительства КОС».

А.Н.Ворохов:

Целью строительства комплекса очистных сооружений (КОС) является исключение попадания неочищенных сточных вод на рельеф местности.

Проектирование  объекта  осуществляется  на  пл.115  космодрома «Байконур».  Категория земель,  отведенных  под  строительство  контейнерной  площадки,  относится  к  землям промышленного назначения. Оползни, обвалы и  другие  опасные процессы техногенного характера в  районе строительства отсутствуют. Возможность их активизации в будущем маловероятна.

Разработка недр в рамках проекта не ведется.

В период строительства, воздействие будет оказываться со стороны строительной техники и рабочего персонала.

При  производстве  подготовительных  и  основных  работ  при  строительстве  очистных сооружений, возможное воздействие проектируемого объекта на почву заключается в:

- временном нарушении равновесия сложившегося  микро- и мезорельефа при выполнении земляных работ в полосе отвода;

- возможном  размыве  снятого  грунта,  а  также  оголенного подстилающего  слоя  при сильных ливнях и его сбросе в понижение рельефа;

- возможном  локальном  засорении  отводимой  территории  отходами  от  снимаемой изоляции  (упаковки),  бытовым  и  строительным  мусором,  локальном  загрязнении  почвы нефтепродуктами.

Строительство и эксплуатация проектируемого объекта при использовании предусмотренных проектом мероприятий и материалов, соблюдении норм, правил и культуры строительства, не окажет ощутимого негативного воздействия на современное состояние геологической среды и почвы региона.

По  результатам  проведенных  расчетов  загрязнения  атмосферы выявлено,  что  по  всем  веществам  и  группам суммаций  с  учетом  фона  на  границе  санитарно-защитной  зоны  максимальные  приземные концентрации  не  превышают  ПДК  как  в  период  строительно-монтажных  работ,  так  и  при эксплуатации проектируемого объекта.

В  процессе  производства  работ  по  строительству  очистных  сооружений  разработка грунта  производится  без  вскрытия  водоносных  горизонтов,  что  исключает  загрязнение подземных  вод.

Сброс производственных или хозяйственно-бытовых сточных вод на рельеф не осуществляется.

Предусмотрена  установка  биотуалетов  в  количестве 9-ти  шт.  на  участке строительства.

Оборудование  станции  биологической  очистки  сточных  вод  обеспечивает  качество очистки  сточных  вод  в  соответствии  с  Санитарно-эпидемиологическим  заключением  на оборудование 77.01.06.485.П.062649.09.09 от 17.09.2009 г.

При  выполнении  требований  нормативно-технической  документации,  запроектированных технических  решений  и  мероприятий,  необратимых  последствий  негативного  воздействия  на окружающую среду  при строительстве и эксплуатации проектируемого объекта не ожидается.

В период эксплуатации ожидается образование отходов 4 класса опасности (ТБО, иловый осадок), которые по  мере  накопления  вывозятся  для  захоронения  на участок складирования ТБО.  Хозяйственно-бытовые стоки вывозятся на очистные сооружения.

В период эксплуатации полей фильтрации негативное воздействие будет осуществляться на геологическую среду и подземные воды только в случае нарушения технологического режима очистки сточных вод. Сброс сточных вод с заявленной степенью очистки позволит снизить минерализацию в грунтовых водах и не вызовет увеличение концентрации загрязняющих веществ. Для контроля содержания загрязняющих веществ и подтверждения соблюдения технологического режима КОС необходимо проведение их регулярного мониторинга.

В результате реализации проекта сброс очищенных сточных вод будет осуществляться на проектируемое поле фильтрации, что предотвратит сброс стоков на рельеф.

Сбор минерализованного осадка очистных сооружений после узла обезвоживания планируется осуществлять в стандартный контейнер ТБО, что исключает воздействие на компоненты окружающей среды.

Доклад окончен.

М.Т.Москалев: - Спасибо, Александр Николаевич. Товарищи, есть вопросы к докладчику?

С.А.Коженков: - Куда во время строительства будет вывозиться строительный мусор?

А.Н.Ворохов: - Строительный мусор будет вывозиться на полигон пл.81.

В.А.Копылов: - Необходимо отметить, что у нас это уже пятые очистные сооружения данного производителя. Все очистные сооружения работают, показывая высокую степень очистки.

М.Т.Москалев: -  Нет больше вопросов товарищи? Напоминаю, что можно будет в течение месяца направить свои замечания-предложения в адрес филиала ФГУП «ЦЭНКИ» – «Космический центр «Южный» в письменном виде. Товарищи, предпоследним пунктом нашей повестки дня является обсуждение протокола заседания, предлагаю все прозвучавшие доклады, вопросы и ответы на них включить в протокол слушаний. Подготовку протокола предлагаю поручить секретарю Галине Владиславовне. Нет возражений? Нет.

И так, последний пункт – заключительное слово. Хочется поблагодарить наших докладчиков за освещение вопроса «Реконструкция межплощадочных очистных сооружений и канализационных сетей технических комплексов 11П591 и 11П592 (космодром Байконур)». Поблагодарить всех тех, кто занимался этим проектом, кто болеет душой и сердцем за экологию космодрома.

На этом считаю, что слушания можно полагать закрытыми. Спасибо за работу.

Приложение:  лист   регистрации   участников  общественных   слушаний на 1

листе в 1 экземпляре.

Председатель общественных слушаний

Начальник Управления

по работе с общественными

формированиями

администрации г.Байконур                                                                       М.Т. Москалев

Секретарь общественных слушаний		                                         Г.В. Андриевская